## Slide 1
Me. Lincoln Nagaki
Aplicação da Análise Relacional Grey na Priorização da Manutenção Preventiva em Subestações de Energia

## Slide 2
INTRODUÇÃO
  SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
  CONFIABILIDADE
RESULTADOS
  PERCEPÇÃO DE RISCO
  RPN - RISK PRIORITY NUMBER
  ANÁLISE RELACIONAL GREY
  COMPARATIVO
CONCLUSÕES
CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS
ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO

## Slide 3
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
Fonte: Enel (2020)
LEGENDA:

## Slide 4
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA

## Slide 5
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
FONTE: FOLGADO (2013)

## Slide 6
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
SUBESTAÇÃO AYRTON SENNA – CPTM
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 7
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
SUBESTAÇÃO AYRTON SENNA – CPTM
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 8
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
SUBESTAÇÃO AEROPORTO DE GUARULHOS – CPTM
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 9
DISTRIBUIÇÃO

## Slide 10
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
Fonte: O Autor (2020)
EQUIPAMENTOS | PERIODICIDADE | TOTAL INSTALADO
CARREGADORES DE BATERIAS | SEMESTRAL | 66
BANCO DE BATERIAS | MENSAL | 56
BARRAMENTOS E CABOS CA | ANUAL | 138
BARRAMENTOS E CABOS CC | SEMESTRAL | 75
CHAVES SECCIONADORAS CA | SEMESTRAL | 582
CHAVES SECCIONADORAS CC | SEMESTRAL | 640
CUBÍCULOS BLINDADOS CA | ANUAL | 114
CUBÍCULOS BLINDADOS CC | SEMESTRAL | 133
DISJUNTORES CA | SEMESTRAL | 249
DISJUNTORES EXTRA-RÁPIDOS 3KVCC | TRIMESTRAL | 253
CUBÍCULOS DE ATERRAMENTO DO NEGATIVO | SEMESTRAL | 32
DISPOSITIVOS DE TESTE DE LINHA | SEMESTRAL | 146
MALHA DE ATERRAMENTO | ANUAL | 51

## Slide 11
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
Fonte: O Autor (2020)
EQUIPAMENTOS | PERIODICIDADE | TOTAL INSTALADO
PAINÉIS DE PROTEÇÃO E COMANDO | ANUAL | 370
ILUMINAÇÃO / VENTILAÇÃO | QUADRIMESTRAL | 64
PARA-RAIOS CA/CC | ANUAL | 405
GRUPOS RETIFICADORES DE 3KVCC | TRIMESTRAL | 63
REATORES E FILTROS DE HARMÔNICAS | TRIMESTRAL | 32
TRANSFORMADORES DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO | ANUAL | 522
TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA | SEMESTRAL | 172
TELECOMANDO | QUADRIMESTRAL | 80
INSPEÇÃO - TERMOVISÃO | SEMESTRAL | 48

## Slide 12
CONFIABILIDADE - CONCEITOS
MANUTENÇÃO
NBR 5462/1994: engloba a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, inclusive as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida.
Manutenção corretiva: atendimento imediato ou programado, pois houve a paralização do equipamento ou não está desempenhando sua função adequadamente.
Manutenção preventiva: programada periodicamente em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um determinado item.
Manutenção preditiva ou controlada: baseada na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou por amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva, assim como diminuir a manutenção corretiva.

## Slide 13
FMEA
ANÁLISE DE MODOS DE FALHAS E EFEITOS
A FMEA teve sua origem nos Estados Unidos no dia 9 de novembro de 1949, como um padrão para as operações militares, utilizada como uma técnica de avaliação da confiabilidade para determinar os efeitos nos sistemas e falhas em equipamentos (Sakurada, 2001).
PRINCIPAL OBJETIVO
Antecipar a ocorrência de uma falha, que muitas vezes pode chegar a parar o equipamento, sendo a ferramenta mais usual utilizada para esta análise (SOUZA, 2010).

## Slide 14
PERCEPÇÃO DE RISCO
Leal et al (2006) sugere a tabela de priorização para o índice de ocorrência, adaptado de Ford Motor Company (1988):
EFEITO | GRAU
EXTREMAMENTE ALTA (QUASE INEVITÁVEL) | 10
MUITO ALTA | 9
REPETIDAS FALHAS | 8
ALTA | 7
MODERADAMENTE ALTA | 6
MODERADA | 5
RELATIVAMENTE BAIXA | 4
BAIXA | 3
REMOTA | 2
QUASE IMPOSSÍVEL | 1

## Slide 15
PERCEPÇÃO DE RISCO
Para a percepção de risco para detecção da falha:
EFEITO | GRAU
ABSOLUTAMENTE INCERTA | 10
MUITO REMOTA | 9
REMOTA | 8
MUITO BAIXA | 7
BAIXA | 6
MODERADA | 5
MODERADAMENTE ALTA | 4
ALTA | 3
MUITO ALTA | 2
QUASE CERTA | 1

## Slide 16
PERCEPÇÃO DE RISCO
Para a percepção de risco para severidade dos efeitos da falha:
EFEITO | GRAU
PERIGOSO | 10
SÉRIO | 9
IMPORTANTE | 8
IMPACTANTE | 7
SIGNIFICATIVO | 6
MODERADO | 5
BAIXO | 4
DESPREZÍVEL | 3
MUITO DESPREZÍVEL | 2
NENHUM | 1

## Slide 17
RPN (Risk Priority Number)
Número de Prioridade de Risco
Trata-se de uma avaliação numérica do risco atribuído a um processo, ou etapas de um processo, como parte da FMEA, em que uma equipe designa valores numéricos de modo de falha que quantificam a probabilidade ocorrência, probabilidade de detecção e gravidade do impacto (Youngfjung, 2011).
Este número é gerado através da expressão:
Onde:
: índices de percepção de risco relativos à ocorrência, detecção e severidade.

## Slide 18
CONFIABILIDADE - CONCEITOS
ANÁLISE RELACIONAL GREY
Proposta por Julong Deng em 1982, que desenvolveu um método para o cálculo mais preciso que o RPN.
(Geum, Cho e Park, 2011) Método de tomada de decisões em um ambiente de incertezas, caracterizado por informações sob a circunstância de decisão multidimensional, proporcionando uma abordagem flexível usando diferentes coeficientes de ponderação, a fim de se conseguir resultados mais reais.
Esta análise pode ser aplicada em diversos segmentos, sendo aplicada até na previsão de vendas de automóveis (CASTRO, 2011) e na implementação da análise dos modos de falha e seus efeitos no processo de fabricação de peças em material compósito (BRAGANÇA, 2013).

## Slide 19
CONFIABILIDADE - CONCEITOS
IMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE RELACIONAL GREY
ESTABELECER A SÉRIE COMPARATIVA
IMPLEMENTAR UMA SÉRIE PADRÃO
CALCULAR A DIFERENÇA ENTRE AS DUAS SÉRIES ANTERIORES
OBTER OS COEFICIENTES DE RELAÇÃO
DETERMINAR O GRAU DE RELAÇÃO
RANQUEAR AS PRIORIDADES DE RISCOS
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 20
ETAPAS DO ESTUDO
Levantamento de dados.
Escolha do equipamento.
Consulta a profissionais do setor.
Organização dos dados coletados.
Cálculo do RPN – Risk Priority Number.
Aplicação da Análise Relacional Grey.
Comparação com o método tradicional.
Simulação com a aplicação de diferentes pesos dos fatores.
Comparação dos resultados.

## Slide 21
RESULTADOS
ESCOLHA DO EQUIPAMENTO
Foi realizado o levantamento de falhas nos principais equipamentos de uma subestação de energia durante um período de 05 (cinco) anos, de 2013 a 2017 na empresa em estudo:
EQUIPAMENTO | FALHAS
DISJUNTOR SF6 | 232
DISJUNTOR 3KVCC | 223
CARREGADOR BATERIAS | 32
CHAVE SECCIONADORA | 79
RETIFICADOR 3KVCC | 94
DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO | 44
OUTROS | 261

## Slide 23
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 24
PESQUISA DE PERCEPÇÃO DE RISCO
COMPONENTE | OCORRÊNCIA | SEVERIDADE | DETECÇÃO
Cornetas de sopro | 1,4 | 8,8 | 3,8
Peça polar da bobina de sopro | 1,4 | 8,6 | 4,0
Contato fixo | 3,8 | 8,0 | 5,8
Contato elástico superior | 3,8 | 8,0 | 6,0
Braço de contato | 1,8 | 5,2 | 5,0
Molas de retorno dos braços de contato | 2,2 | 5,4 | 6,0
Alavanca de armadura | 1,2 | 5,2 | 5,6
Pacote de lâminas da espira de disparo | 1,2 | 4,2 | 5,6
Batente elástico inferior | 1,0 | 4,2 | 5,6
Bobina de fechamento | 5,2 | 7,6 | 4,6
Pacote de lâminas shunt da espira de disparo | 1,0 | 3,8 | 2,8
Circuito magnético da bobina de fechamento | 3,8 | 4,8 | 3,8

## Slide 25
RPN CALCULADO
COMPONENTE | RPN | RANKING
Câmara de arco | 268,3 | 1
Contato elástico superior | 182,4 | 2
Bobina de fechamento | 181,8 | 3
Contato fixo | 176,3 | 4
Bobina de retenção | 161,3 | 5
Bobina de sopro | 158,4 | 6
Bobina auxiliar de sopro | 129,0 | 7
Molas de retorno dos braços de contato | 71,3 | 8
Circuito magnético da bobina de fechamento | 69,3 | 9
Peça polar da bobina de sopro | 48,2 | 10
Cornetas de sopro | 46,8 | 11
Braço de contato | 46,8 | 12

## Slide 26
ANÁLISE RELACIONAL GREY
COMPONENTE | GRAU DE RELAÇÃO | RANKING ROOS
Câmara de arco | 0,420 | 1
Bobina de fechamento | 0,458 | 2
Contato elástico superior | 0,459 | 3
Contato fixo | 0,463 | 4
Bobina de retenção | 0,472 | 5
Bobina de sopro | 0,476 | 6
Bobina auxiliar de sopro | 0,498 | 7
Circuito magnético da bobina de fechamento | 0,557 | 8
Molas de retorno dos braços de contato | 0,558 | 9
ÍNDICES PROPOSTOS
POR ROOS E ROSA (2008):
αO = 33,3% (ocorrência)
αS = 33,3% (severidade)
αD = 33,3%
(detecção).

## Slide 27
COMPARATIVO RPN X ROOS
Chart: RPN X ROOS
RANKING ROOS | 13 | 12 | 4 | 3 | 10 | 9 | 17 | 19 | 21 | 2 | 25 | 8 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 18 | 16 | 27 | 11 | 5 | 22 | 24 | 26 | 23
RANKING RPN | 11 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | 19 | 21 | 3 | 24 | 9 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 18 | 17 | 27 | 13 | 5 | 22 | 24 | 26 | 23
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 28
ANÁLISE RELACIONAL GREY
ÍNDICES PROPOSTOS
POR CHANG ET AL (2001):
αO = 30,0% (ocorrência)
αS = 30,0% (severidade)
αD = 40,0% (detecção).
COMPONENTE | GRAU DE RELAÇÃO | RANKING
Câmara de arco | 0,421 | 1
Contato elástico superior | 0,457 | 2
Contato fixo | 0,461 | 3
Bobina de fechamento | 0,464 | 4
Bobina de retenção | 0,476 | 5
Bobina de sopro | 0,477 | 6
Bobina auxiliar de sopro | 0,498 | 7
Molas de retorno dos braços de contato | 0,546 | 8
Circuito magnético da bobina de fechamento | 0,559 | 9
Parafuso de afinação | 0,588 | 10

## Slide 29
COMPARATIVO RPN X CHANG
Fonte: O Autor (2020)
Chart: RPN X CHANG
RANKING CHANG | 13 | 12 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | 19 | 21 | 4 | 27 | 9 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 17 | 18 | 16 | 24 | 10 | 5 | 22 | 25 | 26 | 23
RANKING RPN | 11 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | 19 | 21 | 3 | 24 | 9 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 18 | 17 | 27 | 13 | 5 | 22 | 24 | 26 | 23

## Slide 30
ANÁLISE RELACIONAL GREY
ÍNDICES PROPOSTOS
POR LEAL ET AL (2006):
αO = 30,0% (ocorrência);
αS = 50,0% (severidade)
αD = 20,0% (detecção).
COMPONENTE | GRAU DE RELAÇÃO | RANKING
Câmara de arco | 0,402 | 1
Bobina de fechamento | 0,434 | 2
Contato elástico superior | 0,441 | 3
Contato fixo | 0,443 | 4
Bobina de retenção | 0,443 | 5
Bobina de sopro | 0,445 | 6
Bobina auxiliar de sopro | 0,467 | 7
Circuito magnético da bobina de fechamento | 0,544 | 8
Molas de retorno dos braços de contato | 0,552 | 9
Peça polar da bobina de sopro | 0,555 | 10

## Slide 31
COMPARATIVO RPN X LEAL
Fonte: O Autor (2020)
Chart: RPN X LEAL
RANKING LEAL | 11 | 10 | 4 | 3 | 12 | 9 | 18 | 19 | 21 | 2 | 23 | 8 | 20 | 27 | 1 | 7 | 6 | 14 | 13 | 15 | 17 | 28 | 16 | 5 | 22 | 24 | 26 | 25
RANKING RPN | 11 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | 19 | 21 | 3 | 24 | 9 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 18 | 17 | 27 | 13 | 5 | 22 | 24 | 26 | 23

## Slide 32
QUADRO COMPARATIVO
COMPONENTE | RPN | CHANG | ROOS | LEAL
Cornetas de sopro | 11 | 13 | 13 | 11
Peça polar da bobina de sopro | 10 | 12 | 12 | 10
Contato fixo | 4 | 3 | 4 | 4
Contato elástico superior | 2 | 2 | 3 | 3
Braço de contato | 12 | 11 | 10 | 12
Molas de retorno dos braços de contato | 8 | 8 | 9 | 9
Alavanca de armadura | 16 | 15 | 17 | 18
Pacote de lâminas da espira de disparo | 19 | 19 | 19 | 19
Batente elástico inferior | 21 | 21 | 21 | 21
Bobina de fechamento | 3 | 4 | 2 | 2
Pacote de lâminas shunt da espira de disparo | 24 | 27 | 25 | 23

## Slide 33
QUADRO COMPARATIVO
COMPONENTE | RPN | CHANG | ROOS | LEAL
Pacote de lâminas de circuito magnético de retenção | 15 | 17 | 15 | 13
Pacote de lâminas da alavanca de armadura | 18 | 18 | 18 | 15
Espira de disparo | 17 | 16 | 16 | 17
Régua graduada | 27 | 24 | 27 | 28
Parafuso de afinação | 13 | 10 | 11 | 16
Bobina de retenção | 5 | 5 | 5 | 5
Shunt da espira de disparo | 22 | 22 | 22 | 22
Shunt flexível | 24 | 25 | 24 | 24
Articulação da alavanca de armadura H | 26 | 26 | 26 | 26
Articulação do braço de contato F | 23 | 23 | 23 | 25

## Slide 34
Use este padrão para slides que contenham mapas e modelos
GRÁFICO COMPARATIVO
Chart: COMPARATIVO GERAL
RANKING CHANG | 13 | 12 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | 19 | 21 | 4 | 27 | 9 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 17 | 18 | 16 | 24 | 10 | 5 | 22 | 25 | 26 | 23
RANKING ROOS | 13 | 12 | 4 | 3 | 10 | 9 | 17 | 19 | 21 | 2 | 25 | 8 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 18 | 16 | 27 | 11 | 5 | 22 | 24 | 26 | 23
RANKING LEAL | 11 | 10 | 4 | 3 | 12 | 9 | 18 | 19 | 21 | 2 | 23 | 8 | 20 | 27 | 1 | 7 | 6 | 14 | 13 | 15 | 17 | 28 | 16 | 5 | 22 | 24 | 26 | 25
RANKING RPN | 11 | 10 | 4 | 2 | 12 | 8 | 16 | 19 | 21 | 3 | 24 | 9 | 20 | 28 | 1 | 7 | 6 | 14 | 15 | 18 | 17 | 27 | 13 | 5 | 22 | 24 | 26 | 23
Fonte: O Autor (2020)

## Slide 35
CONCLUSÕES
Em formas gerais, para este caso específico, os resultados obtidos tanto pela aplicação do RPN, quanto pela Análise Relacional Grey, obtiveram coerência quando analisados pela equipe técnica.
A formulação da FMEA auxilia muito nos trabalhos de identificação dos componentes, assim como a discussão quanto a sua utilidade dentro do equipamento. Auxiliou até para a formulação das notas atribuídas para o cálculo do RPN e as bases para a aplicação da Análise Relacional Grey.
Esta cultura de formulação do FMEA deve ser estendida para outros setores e equipamentos da empresa em estudo, assim como a aplicação da Análise Relacional Grey.

## Slide 36
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A correria do dia a dia da manutenção não deve deixar de lado a utilização de ferramentas de gestão, como as apresentadas neste estudo.
Todo equipamento que atinge a “maturidade” apontada pela “Curva da Banheira” deve ser analisado de forma mais criteriosa, levando em consideração a aplicação de um retrofit ou optar pela sua substituição e descarte.
O investimento em manutenção nem sempre é prioridade nas Empresas, mas pode levar o sistema ao colapso e uma diminuição significativa da confiabilidade.
Na grande maioria das vezes, a manutenção só é lembrada quando um sistema apresenta degradação.

## Slide 37
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LEAL, F., PINHO, A. F. e ALMEIDA, D. A. 2006. Análise de falhas através da aplicação do FMEA e da Teoria Grey. Gestão Industrial. 2006, Vol. 02.
BRASIL, ENEL. 2018. LIG AT - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão de Subtransmissão._https://www.eneldistribuicaosp.com.br/normas-tecnicas. [Online] 2018.
BRASIL, ABNT. 1994. CONFIABILIDADE E MANTENABILIDADE. 1994. PP.07.
CHANG, Ching Liang, WEI, Chiu Chi e LEE, Yeong Hoang. 1999. Failure mode and effects analysis using fuzzy method and grey theory. Kybernetes. 1999, Vol. 28, pp. 1072-1080.

## Slide 38
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SOFYALIOĞLU, Çiğdem e ÖZTÜRK, Şule . 2012. APPLICATION OF GREY RELATIONAL ANALYSIS WITH FUZZY AHP TO FMEA METHOD. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2012, pp. 114-130.
ROOS, Cristiano, MORAES, Jorge André Ribas e ROSA, Leandro Cantorski da. 2008. MELHORIA DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UTILIZANDO A FERRAMENTA FMEA. Revista Gestão Industrial. 2008, pp. 148-159.
FOLGADO, Miguel Ângelo Semedo. 2013. SUBESTAÇÕES DE TRAÇÃO E POSTOS DE CATENÁRIA. Instituto Politécnico de Tomar. 2013, pp. 09.

## Slide 39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SAKURADA, Eduardo Yuji. 2001. AS TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS MODOS DE FALHAS E SEUS EFEITOS E ANÁLISE DA ÁRVORE DE FALHAS NO DESENVOLVIMENTO E NA AVALIAÇÃO DE PRODUTOS. 2001.
BRAGANÇA, Hedolânio Madre de Deus Sequeira. 2013. IMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA E SEUS EFEITOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM MATERIAL COMPÓSITO. FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Lisboa : s.n., 2013.
CASTRO, Vitor Gomes de. 2011. APLICAÇÃO DO MODELO DE PREVISÃO GREY GM (1, 1) PARA PREVISÃO DE VENDAS NO SEGMENTO DE AUTOMÓVEIS SEDANS PEQUENOS. Rio de Janeiro : s.n., 2011. p. 44.

## Slide 40
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GEUM, Youngjung, CHO, Yangrae e PARK, Yongtae. 2011. A SYSTEMATIC APPROACH FOR DIAGNOSING SERVICE FAILURE: SERVICE-SPECIFIC. Mathematical and Computer Modelling. 2011, Vol. 54, pp. 3126-3142.
ROOS, Cristiano, MORAES, Jorge André Ribas e ROSA, Leandro Cantorski da. 2008. MELHORIA DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UTILIZANDO A FERRAMENTA FMEA. Revista Gestão Industrial. 2008, pp. 148-159.
YOUNGJUNG, G., YANGRAE, C. e YONGTAE, P. 2011. A SYSTEMATIC APPROACH FOR DIAGNOSING SERVICE FAILURE: SERVICE-SPECIFIC FMEA AND GREY RELATIONAL ANALYSIS APPROACH. [A. do livro] Elsevier. Mathematical and Computer Modelling. Seoul : Science Direct, 2011, pp. 3126-3142.

## Slide 41
LINCOLN NAGAKI
Graduação em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário FEI (2004)
Especialização (Lato Senso) em Tecnologia Metroferroviária pelo PECE, instituição ligada a POLI – USP.
Especialização (Lato Senso) em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Uninove.
Mestrado (Stricto Senso) em Engenharia de Produção pela Uninove.
Atualmente, exerce o cargo de Engenheiro III na área de Sistemas Elétricos de Potência na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
Atuou como Presidente da CIPA e como Presidente do Conselho Fiscal da AEEFSJ
nagaki@cptm.sp.gov.br
(11) 97404-0047